	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakım İşi Teknik Şartnamesi
	Doküman No
	KYS-FR.482

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	22.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakım İşi Teknik Şartnamesi
	Doküman No
	KYS-FR.482

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	22.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



	[image: ]
	T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Bakım İşi Teknik Şartnamesi
	Doküman No
	KYS-FR.482

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	22.10.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa No
	1/1



      KONU: Giresun Üniversitesine bağlı ekte adları ve teknik özellikleri verilen fakülte ve birimlerde yapılacak GÜÇ KAYNAĞI (UPS)periyodik bakım işlerine ait teknik şartnamedir.
GÜÇ KAYNAĞİ (UPS) PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİNDE YAPILACAK İŞLER VE ÖZEL ŞARTLAR
	1.12 ayda 3 periyodik bakım hizmeti yapılacaktır. 4. Ay (Nisan), 7. Ay (Temmuz) ve 10. Ay (Ekim) toplam Üç bakım yapılacaktır. Periyodik bakımlar haricinde İdare hafta içi, hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri de dâhil haftada 7 gün / günde 24 saat arıza hizmeti için sözlü veya yazılı (yazı, faks, vb.) talepte bulunabilecektir. Firma en geç 4 saat içerinde arızaya müdahale etmek zorundadır.
	2. UPS sisteminin genel temizliği, iç ve dış toz temizliği yapılacaktır.
	3.Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevleri kontrol edilecektir.
	4.Çeviricinin işlevleri, Statik By-Pass’ ın işlevleri ve Manuel By-Pass’ ın işlevleri kontrol edilecektir.
	5.Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecektir.
	6.Akü bağlantıları kontrol edilecektir.
	7.Akülerin ve rafların temizliği yapılacaktır.
	8.Akülerin kapasitesi kontrol edilecektir. Akü voltaj ölçümleri yapılacaktır.
	9.Tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik kontrolleri yapılacaktır.
	10.Topraklama ve tesisat kontrolleri yapılacaktır.	
	11.Soğutma ve fan gruplarının kontrolü yapılacaktır.
	12.UPS paneli üzerinden fonksiyon testleri yapılacaktır
	13.Periyodik Bakım işinde kullanılacak olan tüm malzeme ve temizlik kimyasalları firma tarafından bedelsiz tedarik edilecektir. Bunların dışında kalan her türde yedek parça ve sarf malzemesi sözleşme bedeline dâhil değildir.
	14.Bakım ve Onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç-gereç ve firma tarafından temin edilecektir.
	15.Periyodik bakım hizmetleri mesai saatleri 08.00-17.00 (sekiz - on yedi) arasında İdarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır. Gerekli görülmesi halinde İdare’nin onayı ile mesai saatleri dışında da çalışma yapılabilecektir.
	16.Bakım ve onarım 7 gün/24 saat/365 gün ve resmi tatiller dâhildir. Kurum İdaresi; Güç kaynağı arızalanması halinde, arızayı firmanın bildirdiği telefon ve fax numarasına günün 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtları esas alınacaktır. Firma bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarını kurum idaresine bildirecektir.


17.Periyodik bakım işleri periyodik ayına denk gelen ayın 15'i ile 30'u arasında yapılacaktır. 
	18.İdare hafta içi, hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri de dâhil haftada 7 gün / günde 24 saat arıza hizmeti için sözlü veya yazılı (yazı, faks, vb.) talepte bulunabilecektir. Firma en geç 4 saat içerinde arızaya müdahale etmek zorundadır.
	19.Firma Makine ve Ekipmanlara ait arızalı parçaları öncelikle tamir edecektir. Tamiri mümkün olmayan parçaları ise İdare’nin onayını aldıktan sonra yenisi ile değiştirecektir. Tamir edilen veya değiştirilen parçanın fiyatı İdare’ce piyasa koşullarına göre araştırıldıktan sonra firma tarafından ayrıca fatura edilecektir. İdare dilerse yedek malzemeyi kendi tedarik ederek firmadan ücretsiz olarak yerine takmasını isteyebilir. Tamir edilme veya değiştirme süresi en fazla 7 gündür. İdare firmanın Şartnamede belirtilen hususlara uymadığı tespit ettiği durumlarda CEZAİ MÜEYYİDE uygulanarak sözleşme doğrultusunda işlem yapılacaktır.
	20. Yüklenici firma ekli listede belirtilen cihazların servis şifrelerini ilgili firmalardan temin etmek zorundadır. Güç kaynağını çalışır duruma getirilmesi yükleniciye ait olup ek bir ücret talep edemez.
	21.Firma bakımlarda azami dikkat ve özenin gösterilmemesi, tekniğine uygun bakım yapılmaması ve işçilikten kaynaklanan arızalar sebebi ile sistemlerin arızaya geçmesi halinde verilen zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür.
	22.Bakım ve işletim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmaması halinde doğacak tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.
	23.Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde İdare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.
	24. Firma yapacağı her türlü bakım onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulmayacaktır.
	25.Bakım işlemleri sırasında Firmanın yetkili elemanlarının yapabileceği hata, atlama ve ihmal sebebi ile ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararlar Firma tarafından karşılanacaktır.
	26.Periyodik olarak bakım ve onarımları yapılacak olan Güç Kaynağı arıza yaptığında değişmesi gerekebilecek tüm parçalarının (mekanik-elektrik) tek tek parça fiyatlarını yüklenici firma teklifleriyle kuruma verecektir. Güç kaynağı değişmesi gereken yedek parça, malzeme veya cihazı Yüklenici, idare Yönetimine rapor edecektir. Montaj ve güç kaynağı çalışır duruma getirilmesi yükleniciye ait olup ek bir ücret talep edemez. Temin edilen aküler en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Yapılacak her türlü periyodik onarım ve bakım işleri idari yönetimin gözetiminde (bilgisi) dahilinde olacaktır.

27.Yukarıda istenen bakım ve onarımlarda parça değişimlerine esas olmak üzere, yönetmelikler ve tüzüklerde istendiği gibi TSE uygunluk belgesi, ISO veya CE belgesi ve malzeme üzerinde ISO veya CE işareti olacak, yönetmelikler ve tüzüklerde istendiği gibi TSE’ye uygunluk belgesi ile ISO ve CE belgeleri ile işareti olmayan malzeme kabul edilmeyecektir.
28.Periyodik bakım sırasında bina yapısına zarar verilmeden bakım gerçekleştirilecektir. Bakım sırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar firmaca ücretsiz olarak düzeltilecektir.
29. İdare ihtiyaç duyulması halinde iş kapsamında olan güç kaynaklarının bulunduğu yerden başka bir lokasyona taşınması ve kurulum yapılıp devreye alınması ücretsiz olarak yüklenici firmaya uhdesinde olup, Firma bu işlemlerden dolayı İdareden ek ücret talep edemeyecektir.
30.Firma periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılmış işleri 3 nüsha rapor ederek raporu firma teknik elemanı ile mahal indeki yetkiliye imzalatacaktır. İmzalanan evrakta ilgili kişinin mührü de bulunacaktır. İmzalanmamış bakım formaları geçersiz olacaktır.
   31.Periyodik bakım sırasında enerji çarpmalarına karşı çalışma güvenliği önlemi için çalışma alanına yalıtımlı kauçuk halı kullanılacaktır.
32.Yüklenici, güç kaynağı (UPS) bakım ve onarım işini alt yükleniciye veya taşerona kesinlikle devredemez.
33. Yüklenici, herhangi bir Güç kaynağı markasının yetkili servisi olmalı veya da önce benzeri bir işe ait iş deneyim belgesini idareye sunması gerekmektedir.
ÖNEMLİ: Çalıştırılacak bütün firma elemanlarının can güvenliği gerek iş mahallinde ve gerekse ulaşım esnasında firmaya aittir. Firma, bünyesinde çalıştırdığı personelin sosyal güvenlik sigortalarını yaptırmak zorunda olup, idaremiz bu konuda sorumlu değildir. Yani, bu işte sigortasız eleman kesinlikle çalıştırılmayacak olup, İdarenin, sigortasız işçi çalıştırılması durumunda SGK’ ya şikâyet etme ve sözleşmeyi feshetme vs. gibi mevzuat hükümleri saklıdır.  Firma iş mahallinde iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamanında alma ve kazalardan korunma yöntemlerini işçilerine öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla hizmetin ifasında, gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek kazalardan yüklenici sorumludur.
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