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İdare                  : Giresun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Yüklenici          :
· ….. yılı içerisinde üç defa periyodik bakım yapılacaktır. (Nisan, Temmuz, Ekim)Yüklenici bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi idareye bildirecek ve kararlaştırılan tarihte bakım yapılacak. 
· Yüklenici teklifini verirken hafta içi ve hafta sonu 24 saat çalışmaya göre teklif verir (resmi tatiller dâhil), bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Yüklenici …./…/… tarihine kadar jeneratörlerden sorumludur.
· Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilmesi amacıyla bir Çağrı Merkezi bulundurur. Çağrı Merkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri İdareye bildirilir ve her jeneratöre bu bilgileri koyar.
· İdareye teknik destek vermek amacıyla servis personellerinin kimliği ve telefon numaraları önceden idareye bildirilir.
· Arızanın yükleniciye bildirilmesinden itibaren Giresun merkezde bulunan Jeneratörlere en geç 2 saat, ilçelerde bulunan jeneratörlere en geç 6 saat içerisinde arızaya müdahale edilebilecek ve jeneratör çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.
· Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
· Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve jeneratörlere doğrudan veya dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.
· Yüklenici firma herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar firma tarafından karşılanır.
· İdare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme ve donatılarının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez.
· Yüklenici firma İdarenin belirlediği en az 1 personele sözleşmeyi müteakiben bakım sözleşmesi kapsamındaki jeneratörlerle ilgili gerekli eğitimi idarenin belirleyeceği zaman ve yerde ücretsiz olarak verecektir.
· Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici tarafından temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Değişimi yapılan parçalar 1 yıl yüklenici garantisi altındadır.
· Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra, parçanın Giresun ili içerisinden temininde 24 saat, Ülke içinden temininde ise 72 saat, Yurt dışından temin edilmesi durumunda ise 1 ay içinde temin edilir ve jeneratör güvenli halde çalışır duruma getirilir.
· Jeneratörde revizyon gerektirdiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar jeneratörün çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için jeneratör işlemden alınır ve durum İdare Yetkilisine bildirilir.
· Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksamlardaki her türlü iş ve işlemler (yağ filtre değişimi, söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin idarenin belirleyeceği veya göstereceği yere nakliyesi vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.
· Jeneratörün periyodik bakımı veya arızaların onarımı sırasında değiştirilmesi gereken sarf malzemeleri(boru, kelepçe, cıvata, vida vb.) için yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
· Her jeneratör için ayrı bakım dosyası bulundurulacaktır. Yüklenici jeneratörlerin bakımını yaptıktan sonra 2 nüsha olarak hazırlayıp imzalayacağı bakım tutanağını, kendisine ve nezaret eden idarenin görevlendirdiği teknik personele de imzalatarak bir nüshasını bakım dosyasına koyacak, diğer nüshasını da idareye verecektir.
· Yüklenici firma idarenin yukarıda belirtmiş olduğu yönergelere uymadığı görülürse sözleşmesi koşulsuz fesih edilecektir.
PERYODİK BAKIM VE KONTROLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
· Jeneratör mahallini ve genel temizliği yapılacaktır.( Jeneratör kabini ve çevresinde detaylı temizlik yapılacaktır.)
· Motor yağının kontrolü, eksiltme var ise takviyesi
· Motor soğutma suyunun kontrolü yapılacak gerekirse antifriz ilavesi yapılacaktır. 
· Radyatörün temizliğinin kontrolü yapılacak gerekirse hava kanalları temizlenecek kirli olanlar basınçlı su ile yıkanacaktır.
· Fan kayışının kontrolü yapılacak kayışların tansiyonu ayarlanacaktır. Gerekiyorsa değiştirilecektir.( Yükleniciye ilave ücret ödenmeyecektir.)
· [bookmark: _GoBack]Hortumlar kontrol edilecek varsa yırtık olanlar değiştirilecektir. ( Yükleniciye ilave ücret ödenmeyecektir.)
· Termostat kontrol edilip uygun sıcaklıkta açıp açmadığı gözlenecektir.
· Hava filtresi kontrol edilecek türbonun milinde boşluk olup olmadığı kontrol edilecektir.
· Motor çalıştırılıp gösterge değerleri kontrol edilecektir. Ve değerleri sürekli kayıt altında tutulacaktır.
· Karter havalandırması kontrol edilerek motorda üfleme olup olmadığı kontrol edilecektir.
· Blok su ısıtıcısı kontrol edilerek mevsimine göre uygun sıcaklıkta ayarlanacaktır.
· Yakıt filtresi kontrol edilip gerekirse su ayrıştırıcı filtreden suyu alınacaktır.
· Yakıt sistemi kontrol edilerek sızıntı olup olmadığı gözlenecektir. Yakıt seviyeleri servis formunda belirtilecektir.
· Yağ, yakıt, su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilecektir. 
· Tüm elektrik bağlantıları kontrol edilecektir.
· Pano ve alternatör takozları kontrol edilerek gevşeklikler oluşmuşsa giderilecektir.
· Panodaki tüm göstergeler kontrol edilip her bakımda kayıt altına alınacaktır.
· Akü şarj redresörü kontrol edilip akünün şarj edip etmediği kontrol edilecektir.
· Akü suları kontrol edilip eksilme var ise takviye yapılacak. ( Yükleniciye ilave ücret ödenmeyecektir.)
· Otomatik start modülünün tüm fonksiyonlarının çalışırlığının testi yapılacaktır.
· Gurubun yükü kontrol edilecek kaydedilecektir.
             Yukarıda belirtilen maddeler atlanmadan kontrol edilecek ve kontrol sonucuna göre gerekli bakımlar yapılacaktır. Yüklenici firma idarenin yukarıda belirtmiş olduğu yönergelere uymadığı görülürse sözleşmesi koşulsuz fesih edilecektir.
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