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TANIMLAR 
İdareci : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
Yüklenici : İdare ile karşılıklı bakım sözleşmesini imzalayan firma

MADDE 1. KONU VE KAPSAM
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İLÇE KAMPÜSLERİNDE BULUNAN
	Sıra No
	Bulunduğu Lokasyon Adı
	Miktarı (10 Aylık)
	Trafo Gücü

	1
	Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar MYO (10516022) 
	1
	630

	2
	Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu Myo 
	1
	160 

	3
	Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (8100268)
	1
	1250

	4
	Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi (8100110)
	1
	1000

	5
	Giresun Üniversitesi Espiye MYO (9718088)
	1
	400

	6
	Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (8100319)
	1
	400

	7
	Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi (10213068)
	1
	400

	8
	Giresun Üniversitesi Rektörlüğü (8100346)
	1
	800

	9
	Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (8100550)
	1
	630

	10
	Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi (10617132)
	1
	630

	11
	Giresun Üniversitesi Yeni Rektörlük Binası (8100307)
	1
	500

	12
	Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 (1. Kısım) (8100369)
	1
	1600

	13
	Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 (2. Kısım) (8100370)
	1
	800

	14
	Giresun Üniversitesi Tirebolu MYO (10604949) 
	1
	160

	15
	Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 (9911809)
	1
	400



Güçleri yukarıdaki tabloda belirtilen toplamda 15 adet trafonun ……… yılı için sözleşme imzalandıktan sonra ki 10 (on) aya mahsus periyodik bakımlarının yapılması ve trafoların işletme sorumluluğu işini kapsar.
TAMİR VE BAKIM SÜRESİ 
Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak kaydıyla 10 (on) ay sonra sona erecektir.

ARIZANIN GİDERİLMESİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ
Firma idarenin onayı olmadan kapsam dışındaki malzemeyi alıp fatura edemez. İdare, firmanın belirlediği yedek parça ve malzemelerin teminini kendisi yapacaktır. Aşınan, bozulan kırılan, eskiyen ve arızalı olan parçaların değişmesi firma raporuna istinaden İdarenin onayı ile yapılacaktır. Yeni alınan parçalar idarenin belirleyeceği muayene kabul komisyonunca görüldükten sonra takılacaktır. Sökülen parçalar ise bir tutanak ile idareye teslim edilecektir. İdarenin parçaların alımında piyasa fiyat araştırması yapma hakkı saklı tutulacaktır.

YG İŞLETME SORUMLULUĞU VE GENEL HÜKÜMLER
 Bakım işlemi en az bir Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi ve EKAT belgeli teknisyenler tarafından yapılacak. Başka hiçbir yetkisiz personel kabul edilmeyecektir.
  Firma, aboneliklerimizin bulunduğu ilçelere, kampüslere ve dağıtım şirketine ve İdareye, yüksek gerilim işletme sorumlusu Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisinin yetki belgelerini (YG tesislerinde işletme sorumluluğu belgesi, SMM vs) Sunacaktır. Bu şekilde trafolarımızın İşletme sorumluluğunu bu Mühendis tarafından sözleşme bitiş tarihine kadar üstlenecektir.
   İşletme sorumlusu, Giresun Üniversitesini, dağıtım şirketi nezdinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir. Dağıtım şirketinden gerilim kesim talebinde bulunmak, yeniden gerilim verilmesini talep etmek, kesinti arıza vb. konularda dağıtım şirketi ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevlerindendir.
 Firma Trafolarda gerilim dalgalanması, yıldırım düşmesi, v.s gibi sebeplerle meydana gelebilecek parafudur, izolatör, akım ve gerilim trafoları, kablo arızaları, OG sigorta arıza ve değişimlerini ücretsiz olarak yapacaktır.
  Tesislerde çeşitli nedenlerle gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Ancak işletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını sorumluluğu kendisinde ait olmak üzere bir başkasına yaptırabilecektir.
 İşletme sırasında ortaya çıkabilecek arızalanmalarında İdarenin yükleniciye arızayı bildirmesinden İtibaren en geç 6 saat içinde müdahale yapılacaktır.
  Bakımın yapılacağı kısımda Elektrik kesintisi gerekiyorsa firma idareye en az 48 saat öncesinden bilgi vererek, gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra manevra işlemini (kesinti) bizzat kendi personeli tarafından yapacaktır.
    Bakım işlemleri hafta sonu yapılacaktır.
  Bakım yapacak firma servis yetki belgesini ticaret odası kayıt belgesini idareye ibraz edecektir.
     Bakım yapacak firma yetkilileri yetki belgeleri ve firma kaşesi ile geleceklerdir.
   Yüklenici bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi idareye bildirecek ve kararlaştırılan tarihte bakım yapılacaktır.
 Bakım sırasında idarenin görevlendirdiği bir teknik personel mutlaka bakıma nezaret edecektir.
  Yüklenici cihazların bakımlarını yaptıktan sonra 2 nüsha olarak hazırlayıp imzaladığı bakım tutanağını, kendisine bizzat nezaret eden idarenin görevlendirdiği teknik personele de imzalatarak bir nüshasını bakım dosyasına koyacak bir nüshasını da idareye dosya halinde verecektir. Bu işin takibi ilgili teknik personel tarafından yapılacaktır. Ayrıca dağıtım şirketi tarafından idareye gönderilen bakım föyü doldurularak idareye teslim edilecektir.
   Cihazların periyodik bakımı veya arızanın onarımı sırasında değiştirilmesi gereken (civata, vida vb. ) için yükleniciye ayrıca ücret ödenmeyecektir.
   Bakım onarım firmasının teknik elemanı, firmasına ait iş kıyafeti ile gelip firmaya ait yaka kartı bakım onarım süresi boyunca takılı olacaktır.
   Periyodik bakım onarım hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sonrasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç gereç, takım ve avadanlıkların temini ile buna ait her türlü aksam ve yerlerin temizlik, tertip ve düzenini sağlamak firmanın sorumluluğundadır.
   Her bir bakım esnasında, aşağıda maddeler halinde belirtildiği şekilde cihazların periyodik bakımı yapılacak ve sorunsuz bir şekilde çalışır durumda teslim edilecektir.

BAKIM SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE İŞLEMLER
1- Trafolardaki silikajel kaplarındaki (varsa) nem alıcı malzemelerden deforme olanların değiştirilecek.
2- Ark boynuzları kontrol edilecek ve gerekiyorsa ayarlanacak.
3- Baraların kontrolü ve temizliği yapılacak gerekli görülen kısımları boyanacak.
4- 34,5 kv OG kesici kumanda panolarının ve trafo koruma rölelerinin ayar ve genel kontrollerinin yapılacak.
5- BAR 24 akü ve şarj sistemlerinin kontrolü yapılacak.
6- Trafoların işletme, koruma ve parafudur topraklamalarının ölçümünün meğer cihazı ile yapılarak idareye raporları teslim edilecek.
7- Topraklama ölçümleri sonucunda değeri yüksek çıkan kısımlara ilave topraklamalar yapılarak topraklama direnç değerleri; Elektrik Tesisleri Topraklamalar yönetmeliğindeki maksimum değerlerin altına indirilmesi. (İşçilik bedeli firmaya malzeme bedeli idareye ait olmak üzere).
8- Trafo yağ kazanı (varsa) üst kapak civata ve mantar contalarının kontrolü, buşingler ve contalarının kontrolü ve gevşek olan bağlantıların sıkılması.
9-  Ag ve Og bağlantı terminalleri, kablo başlıkları, civatalarının kontrolü ve gevşek bağlantıların sıkılacak temas yüzeylerinin temizliği yapılacak.
10-  Atmosfere açık genleşme tanklı ve hermetik dağıtım Trafolarının (varsa) sargı yağlarından numune alınarak yağ testlerinin yapılması, bozulma olan yağların değişimi ve yağ seviyeleri ölçümü yapılarak eksik olan yağların tamamlanması.
11-  SF 6 Gazlı Kesicilerin, elektriksel ve mekanik kurma düzeneklerinin bakımının yapılması.
12-  Trafoların ve hücrelerin genel temizliğinin yapılması.
13-  Trafo sargı dirençlerinin ölçümünün yapılması.
14-  Parafudurların kontrolleri yapılarak, patlak olanlar varsa İşçilik bedeli firmaya malzeme bedeli idareye ait olmak üzere değişiminin yapılması.
15-  Ana Dağıtım panolarının basınçlı hava ile temizliği yapılacak.
16-  Tüm cihazların işlerliği kontrol edilecek.
Yukarıda belirtilen tüm maddeler (Hiç biri atlanmayacak) kontrol edilecek ve kontrol sonucuna göre gerekli bakımlar yapılacaktır.

HUKUKİ VE BAKIM VE İŞLERİ DIŞINDA KONULAR
a) Firma, cihaz ve sistemde yapılması gerekli işlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür ve yapmaması halinde ise bu müdahaleden doğacak maddi, manevi ve hukuki sorumluluk doğrudan firmaya ait olacaktır. Firma sözleşmeye imzaladıktan ve sistemi teslim alıp kontrolden geçirdikten sonra teknik raporunu hazırlayıp idareye teslim edecektir.
b) b) Bakım onarım firması teknik elemanı, tespit edilmiş arızılar veya muhtemel arıza ve kusurların giderilmesi için, tespit ve kontrolleri yaparak firmanın bakım formuna yazıp sorumlu kişi imzaladıktan sonra idareye teslim edecektir. Bakım onarım firması teknik rapor konusunda yetkin bir teknik eleman nezaretinde bakım onarım raporunu hazırlayacaktır.
c) Bakım onarım firması, arızası yerinde giderilemeyen cihazı, her türlü nakliye ve sigorta vs. taşıma giderleri firma tarafından karşılanmak üzere ve mevcut kısmı elektriksiz bırakmayacak şekilde gerekli tedbirleri alarak; idarenin onayı ve teslim tutanağı ile Üniversite dışında bakım onarım atölyesinde (servisine) çıkarabilecektir.
d) Sistemin bakım ve onarımından doğan aksamalarda bakım onarım firması, telefonla ulaşılamadığında iki kez yazılı olarak faks mesajı ile veya elektronik posta ile ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen firma arızaya müdahale etmez ve gecikme 2 tam gün (48 saat) geçerse idare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip olacaktır. Ancak arızadan doğacak maddi zararlar da söz konusu firmadan tazmin edilecektir. Üniversiteye ait hizmetlerin aksamaması için arızaların giderilmesi gerekli yazışmalardan sonra yapılmamışsa, Jeneratör sistemleri başka bir bakım onarım firmasına bakım onarımı yaptırılıp, bakım onarım bedeli (ücreti) sözleşmeli firmanın alacaklarından tahsil edilecektir. (hesaplarından düşülecektir.)
e) Sistemin çalışmasında yapılacak değişiklik işlerini, bakımcı firma teknik rapor düzenleyip, idare kabul ettiği takdirde yapabilecektir. Aksi takdirde bakımcı firma yaptığı işin bedelini alamayacaktır. Firma teknik elemanı tarafından sistemin çalışmasını kasıtlı olarak arıza verdiği takdirde bilirkişi teknik raporuna istinaden cihazın bedeli bakım onarım firmasından tazmin edilir. Bakım onarım işini firma, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve yönetmeliklerine göre (İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Tüzüğü, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik tesisleri topraklamalar yönetmeliği, TSE ve diğerleri) bakım onarım işlerini yapmak zorundadır. Aksi halde; bakım onarım işinden doğacak tüm maddi, manevi ve hukuki sorumluluktan sözleşmeli bakım onarım firması yükümlü olacaktır.
f) Bakım-onarım sözleşmesi çerçevesinde bakım ve onarımdan kaynaklanabilecek arızların doğurduğu her türlü mali, hukuki ve cezai sonuçlardan sistemin bakımını ve onarımını yapan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
g) Bakım onarım firması, yapacağı her türlü bakım onarım işinde emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bakım ve onarımda çalışacak, firmanın teknik personelinin sağlığı ile iş yeri güvenliği ve bunlarla ilgili sorumluluklar hizmeti verecek bakım onarım firmasına ait olacaktır.
h) Bakım onarım işinde çalışacak firma, teknik elemanlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlarını yaptırmak ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemler yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.
i) Bakım onarım firması, işin ifası ve ikmali sırasında her türlü emniyet tedbirlerini almak, iş güvenliği ve işçi sağlığı güvenliği hususunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bir kaza, can kaybı veya herhangi bir sebepten dolayı tazminat yükümlülüğü şirkete ait olup kuruma iş ve sözleşme konularında hiçbir sorumluluk gelmeyecek ve firma hiçbir şekilde kuruma rücu etmeyecektir.
j) Bakım ve onarım firması, Trafo sistemlerinin çalışması amacıyla yapmış olduğu her türlü hatalı ve eksik bakım onarım sonucunda meydana gelebilecek arıza ve kaza sebebiyle malzeme ve şahıslara gelebilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.


[bookmark: _GoBack]


							 
	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-FR.484, R00, 22.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1348
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-FR.484, R00, 22.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1348
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



	Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.
KYS-FR.484, R00, 22.10.2026
kvys.giresun.edu.tr/dg/1348
	Sayfa 1 / 1
	[image: ]



image.png




image2.png




