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TÜP NO
	

BULUNDUĞU YER
	CİNSİ
	KAPASİTESİ (KG)

	

İLK DOLUM TARİHİ
	

SON KULLANIM TARİHİ
	DOLU (1)
	BOŞ (1)
	
                         KONTROL TARİHİ
	İLGİLİ FİRMA BİLGİSİNE GÖRE İŞLENECEK

	
	
	
	
	
	
	
	
	Manometre Kontrolü (2)
	Pim   Kontrolü(2)
	Vanaların                     Kontrolü

	Yerleştirme Yeri ve Şekli (2)
	Uyarı Levhaları(3)

	
Kontrol Bandrol Tarihi

	
	
	
	
	YIL
	AY
	YIL
	AY
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT:Kuru Tozlu    /  CO2:Karbondioksit

	AYLIK KONTROL TALİMATI

	Yangın söndürme cihazının kontrolü her ayın 1’inde olmak üzere sorumlu personel tarafından ayda 1 defa yapılır.
	Not: (1) Tüpler Dolu olduğunda ✔ işareti, boş olduğunda ✘ işareti konur.

	Yangın söndürme cihazı manometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalıdır. Manometresi düşmüş olan tüp  dolum için  ilgili firmaya gönderilir.
	          (2) Yangın söndürme cihazları kontrolü uygun olduğunda ✔ işareti, uygun olmadığında ✘ işareti konur. 

	Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.
	          (3) Uyarı levhası varsa ✔ işareti, yoksa ✘ işareti konur
	
	
	

	Yangın söndürme cihazı mühürü kontrol edilir. Kopuksa derhal kontrol ve dolumu için satıcı firmaya gönderilip tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.
	

	Söndürücünün belirgin bir biçimde hasar görmediği, korozyona uğramadığı, sızdırmadığı veya bir meme tıkanıklığı bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
	

	Uyarıcı levhaların kontrolü yapılır. Eksik olanlar tamamlanır.Tüp numaraları kontrol edilir. 
	

	YSC Tetik sisteminde emniyet ventili bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 YSC'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile  90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.
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