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	CİHAZ BİLGİLERİ

	TARİH
	
	KAPASİTE
	
	BAKIM PERİYODU
	

	MARKASI
	
	MODELİ
	
	CİHAZ KODU
	

	SERİ NO
	
	KULLANIM YERİ
	
	
	

	No
	YAPILACAK KONTROLLER
	Evet
	Hayır

	KONTROL PERYODU:AYLIK (Teknik Servis tarafından yapılacak)

	1
	Hidrofor  odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır. (her hafta Cuma günü)
	▢
	▢

	2
	Pompa bağlantılarında ve salma sırasında su kaçağı var mı kontrol edilir.
	▢
	▢

	3
	Kolektör vanası açılarak basınç düşürülür. Motorların otomatik devreye girmesi ve yeterli basınca ulaşınca devreden çıkması gözlemlenir.
	▢
	▢

	4
	Çıkış Kolektör basıncı yeterli mi basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.
	▢
	▢

	5
	Hidroforlar çalışıyorken ses ve titreşim kontrolü yapılır.
	▢
	▢

	6
	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.
	▢
	▢

	7
	Yangın suyu deposu seviyesi kontrol edilir. Seviye düşük ise şebeke suyundan takviye edilerek depo dolu tutulur.
	▢
	▢

	8
	Yangın deposuna su sağlayan dalgıç pompaların çalışması kontrol edilir
	▢
	▢

	KONTROL PERYODU:YILLIK (Firma tarafından yapılacak)

	9
	Elektrik tesisatı voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (sigorta, kontaktör, röle, motor vs.) kontrolü yapılır.
	▢
	▢

	10
	“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde belirtilen basınçlı kap ve tesisat standartlarına göre yıllık olarak kontrolleri yapılır.
	▢
	▢

	Tarih
	Cihazın Durumu
	Kontrol Eden Sorumlu Personel
	İmza

	.… / 01/20
	
	
	

	.… / 02/20
	
	
	

	.… / 03/20
	
	
	

	.… / 04/20
	
	
	

	.… / 05/20
	
	
	

	.… / 06/20
	
	
	

	.… / 07/20
	
	
	

	.… / 08/20
	
	
	

	.… / 09/20
	
	
	

	.… / 10/20
	
	
	

	.… / 11/20
	
	
	

	.… / 12/20
	
	
	


Teknik Birim  Sorumlusu
    Adı-Soyadı-İmza
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